## Sheet1
系统电压(kV) | 规格体系 | 导体截面 | 单位 | XLPE绝缘厚度(mm) | 导体最高温度(℃) | 基准环境温度(℃) | 参考敷设方式 | 产品型号 | 导体直径(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套外径(mm) | 绝缘热阻系数K·m/W | 备注
66 | IEC公制 mm² | 240 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 18.3 | 48.8 | 66.9 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 300 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 20.4 | 50.9 | 69 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 400 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 23.2 | 53.7 | 71.8 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 500 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 26.4 | 56.9 | 73.9 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 630 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 30 | 60.5 | 79.6 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 800 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 34 | 64.5 | 83.6 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 1000 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 38.8 | 71 | 90.7 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 1200 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 41.8 | 74 | 95 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 1400 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 45.6 | 78.1 | 98.8 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 1600 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 48.5 | 81.1 | 101.8 | 3.5 | YJA03
66 | IEC公制 mm² | 2000 | mm² | 14 | 90 | 25 | 空气中/直埋 | YJA03 | 54.6 | 86.9 | 107.6 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 240 | mm² | 19 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 18.3 | 58.8 | 77.5 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 300 | mm² | 18.5 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 20.4 | 59.9 | 78.6 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 400 | mm² | 17.5 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 23.2 | 61.7 | 79.4 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 500 | mm² | 17 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 26.4 | 62.9 | 81.1 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 630 | mm² | 16.5 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 30 | 65 | 85.2 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 800 | mm² | 16.5 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 34 | 68.5 | 88.7 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 1000 | mm² | 16 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 38.8 | 71.5 | 92 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 1200 | mm² | 16 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 41.8 | 75 | 95.8 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 1400 | mm² | 15.5 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 45.6 | 78.1 | 100 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 1600 | mm² | 16 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 48.5 | 80 | 102.8 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 2000 | mm² | 16 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 54.6 | 85 | 108.5 | 3.5 | YJA03
110 | IEC公制 mm² | 2500 | mm² | 16 | 90 | 25 | 隧道/直埋 | YJA03 | 61 | 91.7 | 119.4 | 3.5 | YJA03
220 | IEC公制 mm² | 300 | mm² | 27 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 20.4 | 78.4 | 114.5 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 400 | mm² | 27 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 23.2 | 81.2 | 117.7 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 500 | mm² | 27 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 26.4 | 84.4 | 121.9 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 630 | mm² | 26 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 30 | 86 | 123.5 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 800 | mm² | 25 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 34 | 88 | 125.5 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 1000 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 38.8 | 91.4 | 129.3 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 1200 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 41.8 | 94.7 | 132.6 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 1400 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 45.6 | 98.5 | 136.8 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 1600 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 48.5 | 101 | 139.8 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 2000 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 54.6 | 107.3 | 146.4 | 3.5 | YJLW02(3)
220 | IEC公制 mm² | 2500 | mm² | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 61 | 114.1 | 155.2 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 800 | mm² | 34 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 34 | 107.6 | 151.2 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 1000 | mm² | 33 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 38.8 | 110.6 | 154.4 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 1200 | mm² | 33 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 41.8 | 113.6 | 157.4 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 1400 | mm² | 32 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 45.6 | 115.4 | 159.2 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 1600 | mm² | 32 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 48.5 | 118.4 | 162.4 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 2000 | mm² | 31 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 54.6 | 122.2 | 166.4 | 3.5 | YJLW02(3)
500 | IEC公制 mm² | 2500 | mm² | 31 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 61 | 129 | 173.4 | 3.5 | YJLW02(3)
345 | 北美 kcmil | 2000 | kcmil | 25 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 38.8 | 110 | 155 | 3.5 | 345kV等效，参考220kV系列
345 | 北美 kcmil | 2500 | kcmil | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 44 | 115 | 160 | 3.5 | 345kV等效
345 | 北美 kcmil | 3000 | kcmil | 24 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 48.5 | 120 | 165 | 3.5 | 345kV等效
345 | 北美 kcmil | 4000 | kcmil | 23 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 54.6 | 128 | 175 | 3.5 | 345kV等效
345 | 北美 kcmil | 5000 | kcmil | 22 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 61 | 135 | 182 | 3.5 | 345kV等效
345 | 北美 kcmil | 6000 | kcmil | 22 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 67 | 142 | 190 | 3.5 | 345kV等效
500 | 北美 kcmil | 2500 | kcmil | 31 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 44 | 125 | 170 | 3.5 | 500kV等效
500 | 北美 kcmil | 3000 | kcmil | 31 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 48.5 | 128 | 173 | 3.5 | 500kV等效
500 | 北美 kcmil | 4000 | kcmil | 30 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 54.6 | 135 | 182 | 3.5 | 500kV等效
500 | 北美 kcmil | 5000 | kcmil | 29 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 61 | 142 | 190 | 3.5 | 500kV等效
500 | 北美 kcmil | 6000 | kcmil | 29 | 90 | 25 | 隧道内 | YJLW02(3) | 67 | 148 | 198 | 3.5 | 500kV等效